发电机操作规程

一、准备发电

当外线停电后，及时断开配电箱中外点总闸和加油机内主要设备及大负荷设备的电源开关。

检查确认发电机的燃油、水、机油是否充足。

二、发电供电

启动发电机，当发电机输出电压达到额定电压，并确认电压稳定后，打开发电机电源输出开关送电。

将配电箱中的开关置于发电线路，对站内供电。

逐一开启设备开关。

发电、供电过程中必须有专人监护。
三、恢复外线供电

当外线来电时，注意观察外线指示灯及电压表变化情况，确认电压稳定后，准备恢复外线供电。

断开加油站内各主要设备及大负荷设备的电源开关。

断开配电箱中发电机电源输出开关，合上外线电源总闸，进行供电。

关闭发电机，清理现场，并做好下次发电的准备工作。

逐一开启各个设备开关，并作好记录。

