
加	油	站	的	火	灾	事	故	分	析	及	预	防	措	施

加油站储存、销售都是易燃、易爆的石油类商品，属于高危风险行业。近年来，由于设计、施工、体制和管理上的种种原因或缺陷，加上部分加油站在安全管理方面还存在着不少安全隐患，很容易发生火灾等安全事故，给国家和人民财产造成了重大的损失，因此我们决不能掉以轻心，等闲视之。下面就一起加油站发生的一次火灾事故分析，来谈谈怎样采取可靠安全防范措施，加强加油站的安全管理。
一、火灾事故安全分析



( 一) 加油站火警



XXX 年X 月某晚 8 点左右，随着震耳欲聋一声巨响，正在进行卸油作业的某加油站储油罐区腾起十几米高的火焰和黑烟。当班人员立即报警，并及时关闭油雄车卸油阀门，用站内现有的消防器材去灭火。后在消防队的全力扑救下，才扑灭了火灾。

( 二) 火灾事故调查



1、加油站的基本情况



该站始建于 XX年 03 月，当年 10 月开业，占地 6 亩，有 6 台加油机。油灌区有 3 只地埋式圆柱体油罐，材质为厚度 5 毫米的碳素钢板。直径 2.5 米，罐长 10.2 米，容积 50 立方米。


2、火灾原因分析



事故调查小组经过对责任人、值班人员和周边群众的调查，以及根据对火灾现场的查验、测试结果和当时的天气状况，把各个方面的情况加以综合分析，得出此次火灾事故的原因是 ;



(1) 油料保管员的违规操作 : 从量油孔直接注油，使得油罐内积聚大量静电电荷。

(2) 设计和施工的原因 :  储油罐没有安装静电接地线，使得接地电阻远远大于中石化集团《易燃、可燃体静电安全规定》中不大于10 欧姆的规定。


(3) 油罐车上导静电橡胶损坏，使得油罐车也不能有效对地释放静电。正是以上三个方面的原因，使得卸油管的导电钢丝对油罐量油孔口  放电，产生火花，点燃由量油孔口挥发出来的汽油雾，造成火灾。  并引爆了通往加油机输油地沟里的混合油汽，使得4 台加油机被震坏。因此，我们要从设计、施工和管理体制着手，采取可靠安全防  范措施，才能防止类似事故的发生。
二、从设计、施工和管理体制粉手，采取可靠安全防范措施



( 一) 按照“三同时”的要求，从设计、施工阶段开始，控制静电放电的发生。


要避免静电引燃引爆，就要消除产生静电电荷的4 个条件之一。即 :

防止或减少静电的产生，设法导走或中和产生的电荷，使它不能集聚成高电场 ; 避免静电集中和合适的放电间隙形成; 控制爆炸性混合气浓度，防止放电与合适浓度的混合气同时存在。



1、加油站从开始建设时就要严格把关，设计、施工一定要按照燃油加油站设计规范来进行，选址规划、材料采购和设备、电器安装要符合国家有关规定，要把安全消防放在第一位。


2、加油站在施工完毕后，一定要经消防、安全、防雷电、建筑等部门的验收合格，取得《消防安全许可证》、《危险品经营许可证》、
《油品零售批准证书》、《工商营业执照》后，方可营业。



3、更换油罐车导静电橡胶，使油罐车与大地形成良好的静电导出通路，使之电阻值不大于	5 欧姆。


4、更换储油罐进油接头，能与卸油胶管接头相配套。



[bookmark: _GoBack]5、重新安装储油罐的接地导线，使对地泄露电阻大于10 欧姆。

6、管件法兰联接处安装导电跨接件，使金属管件中的任意一点对地电阻值不大于 5 欧姆。


7、加油站内的电器设备的选型、安装、使用必须符合有关电器安全规定。检查电器设备，不是防爆的全部更换成具有防爆功能的，路灯和灯箱的照明线路更换成埋地电缆。


8、做好设备的防腐工作，消除罐底的存水和铁锈杂质。
