| 加油站安全隐患排查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  | 检查时间 |  |  |
| 序号 | 隐患类型 | 名称 | 是否存在该隐患 | 整改措施 |  |
| 1 | 一般隐患 | 安全警示标志不全。 |  |  |  |
| 2 | 一般隐患 | 无顾客进站加油须知。 |  |  |  |
| 3 | 一般隐患 | 无出入口标志。 |  |  |  |
| 4 | 一般隐患 | 油罐区无“禁打手机、严禁烟火”标志 |  |  |  |
| 5 | 一般隐患 | 油罐区操作井口无油品标识。 |  |  |  |
| 6 | 一般隐患 | 油罐区卸油口不集中卸油。 |  |  |  |
| 7 | 一般隐患 | 油罐区卸油无油品标识。 |  |  |  |
| 8 | 一般隐患 | 油罐区操作井内量油孔未加锁。 |  |  |  |
| 9 | 一般隐患 | 油罐区卸油口未加锁。 |  |  |  |
| 10 | 一般隐患 | 油罐区操作井内4个螺栓以下法兰未跨接。 |  |  |  |
| 11 | 一般隐患 | 油罐区操作井盖铁制或未加橡胶垫。 |  |  |  |
| 12 | 一般隐患 | 围堰内堆放防火砂、灭火器及消防器材。 |  |  |  |
| 13 | 一般隐患 | 油罐区集中卸油区不干净。 |  |  |  |
| 14 | 一般隐患 | 油罐区围堰未封闭。 |  |  |  |
| 15 | 一般隐患 | 加油机内不干净。 |  |  |  |
| 16 | 一般隐患 | 罩棚下未设应急灯。 |  |  |  |
| 17 | 一般隐患 | 加油岛宽度不足1.2m。 |  |  |  |
| 18 | 一般隐患 | 加油岛罩棚支柱距加油岛端部不足0.6m。 |  |  |  |
| 19 | 一般隐患 | 加油岛高度不足0.15-0.2m。 |  |  |  |
| 20 | 一般隐患 | 罩棚及其支柱未采用防火涂料涂刷。 |  |  |  |
| 21 | 一般隐患 | 加油枪漏油。 |  |  |  |
| 22 | 一般隐患 | 加油枪皮带管有裂纹。 |  |  |  |
| 23 | 一般隐患 | 灭火器材不按规定放在加油岛上或靠近罐区的地方。 |  |  |  |
| 24 | 一般隐患 | 油罐区静电接地报警装置失灵。 |  |  |  |
| 25 | 一般隐患 | 配电室未设置应急灯。 |  |  |  |
| 26 | 一般隐患 | 配电室未设置防鼠板。 |  |  |  |
| 27 | 一般隐患 | 配电室未设置绝缘胶垫。 |  |  |  |
| 28 | 一般隐患 | 配电柜内电器老化仍用刀闸开关。 |  |  |  |
| 29 | 一般隐患 | 发电机室和配电室同在一室，距离太近。 |  |  |  |
| 30 | 一般隐患 | 发电机室通风不良。 |  |  |  |
| 31 | 一般隐患 | 发电机室皮带轮无护罩。 |  |  |  |
| 32 | 一般隐患 | 一般隐患发电机漏油。 |  |  |  |
| 33 | 一般隐患 | 发电机未按规定接地。 |  |  |  |
| 34 | 一般隐患 | 发电机排烟管未加阻火帽。 |  |  |  |
| 35 | 一般隐患 | 发电机排烟管朝向加油机方向。 |  |  |  |
| 36 | 一般隐患 | 发电机房无应急灯。 |  |  |  |
| 37 | 一般隐患 | 营业室无应急灯。 |  |  |  |
| 38 | 一般隐患 | 无自动远传液位或高低液位报警装置。 |  |  |  |
| 39 | 一般隐患 | 值班记录不全或无记录。 |  |  |  |
| 40 | 一般隐患 | 上班不穿防静电服或穿钉子鞋。 |  |  |  |
| 41 | 一般隐患 | 加油站内抽烟。 |  |  |  |
| 42 | 一般隐患 | 加油机底座内未充填细砂并有漏油现象。 |  |  |  |
| 43 | 一般隐患 | 卸油作业未按规定设立警戒线。 |  |  |  |
| 44 | 一般隐患 | 从业人员未经专业培训上岗操作。 |  |  |  |
| 45 | 一般隐患 | 随便顶替量、卸油及加油作业人员。 |  |  |  |
| 46 | 一般隐患 | 摩托车加油不熄火并未能按规定距离加油机5米远再起动。 |  |  |  |
| 47 | 一般隐患 | 加油车辆不按规定出入口进入加油站。 |  |  |  |
| 48 | 一般隐患 | 灭火器到期或者压力不足。 |  |  |  |
| 49 | 一般隐患 | 隐患排查台账不完善。 |  |  |  |
| 50 | 一般隐患 | 安全监控系统未安装。 |  |  |  |
| 51 | 一般隐患 | 没有安装液位仪。 |  |  |  |
| 52 | 一般隐患 | 接地报警器不能正常工作。 |  |  |  |
| 53 | 重大隐患 | 油罐区地基下沉。 |  |  |  |
| 54 | 重大隐患 | 油罐区操作井内管线法兰有扭曲现象。 |  |  |  |
| 55 | 重大隐患 | 油罐区通气管发生歪偏。 |  |  |  |
| 56 | 重大隐患 | 油罐区通气管上部阻火器堵塞。 |  |  |  |
| 57 | 重大隐患 | 油罐区操作井内有漏油现象。 |  |  |  |
| 58 | 重大隐患 | 油罐区集中卸油区有漏油现象。 |  |  |  |
| 59 | 重大隐患 | 卸油时未加静电接地卡。 |  |  |  |
| 60 | 重大隐患 | 卸油时继续加油作业。 |  |  |  |
| 61 | 重大隐患 | 卸油车卸油时未熄火或未加阻火帽。 |  |  |  |
| 62 | 重大隐患 | 靠近山体的加油站在主汛期没有采取防止山体滑坡或泥石流的措施。 |  |  |  |
| 63 | 重大隐患 | 加油站内存在明火设施、离罐区和加油机未达规定距离。 |  |  |  |
| 64 | 重大隐患 | 加油站外部距离不符合规范要求并未采取防范措施。 |  |  |  |
| 65 | 重大隐患 | 加油站内部距离不符合规范要求并未采取防范措施。 |  |  |  |
| 66 | 重大隐患 | 加油站地面未采取不发火花地面。 |  |  |  |
| 67 | 重大隐患 | 加油站地面低于公路路面，坡度大于6%。 |  |  |  |
| 68 | 重大隐患 | 地下输油管线未采用焊接并未用砂土填实。 |  |  |  |
| 69 | 重大隐患 | 油罐的进油管未向下伸至罐内距罐底0.2m处。 |  |  |  |
| 70 | 重大隐患 | 油罐量油帽下部的接合管未向下伸至罐内距罐底0.2m处。 |  |  |  |
| 71 | 重大隐患 | 油罐未采取密闭卸油。 |  |  |  |
| 72 | 重大隐患 | 配电室未采用漏电保护器。 |  |  |  |
| 73 | 重大隐患 | 卸油时进行量油作业。 |  |  |  |
| 74 | 重大隐患 | 检修作业时未采用铜质工具。 |  |  |  |
| 75 | 重大隐患 | 雷雨时装卸油品。 |  |  |  |
| 76 | 其他隐患 |  |  |  |  |
| 77 | 其他隐患 |  |  |  |  |
| 78 | 其他隐患 |  |  |  |  |
| 79 | 其他隐患 |  |  |  |  |
| 80 | 其他隐患 |  |  |  |  |