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XX市XX石油化工有限责任公司XX加油站

关于建立生产安全事故应急救援预案的要求

全体员工：

为认真贯彻落实《安全生产法》、《危险化学物品安全管理条例》的有关规定，根据《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》AQ/T 9002-2006的有关内容和要求，有效防范重大事故的发生，强化事故管理的责任，明确事故应急处理中各级人员的职责，最大限度地控制事故的扩大和蔓延，减少人民生命和国家财产的损失，结合我公司实际情况，重新修订了我加油站综合应急救援预案。请各部门迅速组织职工认真做好学习、演习工作，责任到人，明确各级职责，根据我加油站应急预案管理制度的有关规定，制定出具体的学习和演习的频次，加油站每年至少演练一次，每半年至少组织应急救援队伍学习一次，使各项应急措施能真正落实到位，以有效遏制重大事故的发生，确保职工生命和财产安全。

本预案自发布之日起实施。

目 录

- 6 -第一章 总  则


- 6 -1.1 编制目的


- 6 -1.2 适用范围


- 6 -1.3 应急预案体系


- 6 -1.4 应急工作应遵循的原则


- 7 -第二章 生产经营单位的危险性分析


- 7 -2.1 生产经营单位概况


- 7 -2.1.1 地理位置：


- 7 -2.1.2 企业基本情况：


- 7 -2.1.3 内部应急力量


- 7 -2.1.4 外部应急力量


- 8 -2.2 危险源辨识与风险分析


- 8 -2.2.1 加油站存在的危险源


- 8 -2.2.2 风险分析


- 8 -2.2.2.1 风险分析


- 11 -第三章 组织机构及职责


- 11 -3.1 应急组织体系


- 11 -3.2 指挥机构及职责


- 12 -第四章 预防与预警 


- 12 -4.1 危险源监控管理


- 12 -4.1.1 危险源监测、监控的方式


- 12 -4.1.1.1 危险源的监测方式


- 12 -4.1.1.2 危险源的监控方式


- 12 -4.1.2 对危险源采取的管理措施


- 12 -4.1.2.1 对危险源采取的应急处置措施


- 15 -4.1.2.2 对加油站火灾爆炸及火情事故的预防


- 17 -4.2 预警行动


- 17 -4.2.1 明确事故预警的条件


- 17 -4.2.2 事故预警方式


- 17 -出现紧急状况由当班人员汇报安全管理人员，安全管理人员与站长具体发布预警信息。


- 17 -4.2.3 采取的预警措施


- 17 -4.3 信息报告与处理


- 17 -4.3.1 信息报告


- 18 -4.3.2 信息联络


- 18 -4.3.3 信息上报


- 18 -4.3.4 与外界信息沟通的责任人及具体方式


- 18 -第五章 应急响应


- 18 -5.1 响应程序


- 19 -5.2 应急结束


- 19 -5.2.1 应急终止的条件


- 19 -5.2.2 应急终止命令的程序


- 19 -第六章 信息发布


- 19 -第七章 后期处置


- 19 -7.1 事故处理


- 20 -7.2 事故后果影响消除


- 20 -7.3 生产秩序恢复


- 20 -7.4 善后赔偿


- 20 -7.5 抢险过程


- 21 -第八章 保障措施


- 21 -8.1 通信与信息保障


- 21 -8.2 应急物资供应保障


- 21 -8.3 经费保障


- 21 -8.4 其它保障


- 22 -第九章 培训与演练


- 22 -第十章 奖   惩


- 22 -10.1 奖励


- 22 -10.2 责任追究


- 23 -第十一章 其   他




第一章 总  则

1.1 编制目的
《危险化学品重大危险源辨识》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《加油站作业安全规范》、《成品油零售企业管理技术规范》、《工作场所安全使用化学品的规定》及本加油站的《安全现状评价报告》等。

1.2 适用范围
     本综合应急预案适用的级别为站级预案的启动。范围为我加油站区域内无论任何原因（自然灾害、设施设备损坏、人的因素等），导致发生火灾事故、爆炸事故、中毒窒息事故、车辆伤害事故、触电事故、机械伤害等事故都适用此预案。

1.3 应急预案体系
  应急管理是一项系统工程，生产经营单位的组织体系、管理模式、风险大小以及生产规模不同，应急预案体系构成不完全一样。我加油站综合本站的实际情况，分别制订相应的应急预案，形成体系，互相衔接。应急处置方案是应急预案体系的基础，应做到事故类型和危害程度清楚，应急管理责任明确，应对措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，立足自救。

1.4 应急工作应遵循的原则 

事故应急救援工作实行“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责、单位自救与社会救援相结合”的工作原则。并按照统一领导、分级负责、条块结合、属地为主的原则，同地方人民政府和相关部门应急预案相衔接。

生产经营单位的危险性分析

2.1 生产经营单位概况

2.1.1 地理位置：

     安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站位于贵州省安顺市旧州镇浪风关。

2.1.2 企业基本情况：

       安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站位于贵州省安顺市旧州镇浪风关，安顺至双堡镇的公路旁。加油站周边地势比较平，为玉米地。加油站左前方有旧州供电所，加油站加油机距离旧州供电所办公大楼约16M，距离供电所变电设施场所的大门约30M；加油站前的公路对面有一条220V的民用电线和一高压电线，其中220V的电线距离加油站最近的加油机约16M，高压线距离最近的加油机约20M；加油站右前方有一民房，距离加油站约25M；加油站右边有一高压线经过，距离加油站油库的最近距离为9M；加油站左边为一小土坡，土坡上种植玉米。加油站周边30M内务其他民用建筑和架空通信线，50M范围内无铁路线和重要公共建筑物。

       该加油站占地面积449.8M2，站房布置在中部，加油机沿加油站前的公路放向布置，罐区布置于加油站的后边（西南方向），罐区边缘距离站房4M，距离最近的加油机16M；加油站内职工餐厅设置于加油站右面的边缘；配电房与卫生间布置于加油站的左边（东北方向），配电房距离加油站内最近的加油机12M，配电房内配备柴油发电机一台。

2.1.3 内部应急力量

加油站成立有以加油站主要负责人为总指挥的应急领导小组，并设安全员作为独立的日常安全管理职能人员，应急小组下设有应急抢险员、医疗救护员、治安警戒员、环境监测员等应急人员力量。

2.1.4 外部应急力量

安顺市西秀区安监局、安顺市西秀区消防大队、安顺市西秀区应急指挥部。

2.2 危险源辨识与风险分析

2.2.1 加油站存在的危险源

该加油站主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等危险因素，储罐区未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，加油站未构成重大危险源。

2.2.2 风险分析

安顺市三星石油化工有限责任公司旧州加油站危险化学品主要有汽油和柴油。下面对风险着重进行分析。

2.2.2.1 风险分析

	表2-1
	汽油的危险性识别

	英文名称
	Gasoline；Petrol

	分子式
	C4-C12（烃）

	危险性类别
	GB13690-2009 A3.1类 低闪点、易燃液体

CAS号：8006-61-9，危险货物编号：31001

建筑火险分级：甲

	物化特性
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊气味。

熔点：∠-95.4～90.5℃  沸点：25～220℃

相对密度（水=1）：0.70～0.80  （空气=1）：3～4

闪点：∠-58～10℃      爆炸极限（V％）：1.3～7.6

引燃温度：250～530℃      稳定性：稳定

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。

	危险特性
	燃烧性：易燃。

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	接触限值
	中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。

	健康危害与急救措施
	汽油为麻醉性毒物，急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。

急性中毒：吸入汽油蒸气后，轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。

重度中毒出现中毒或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽、胸痛、咳血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入消化道，表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后，受浸皮肤出现水疱、表皮破碎脱落，呈浅Ⅱ度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。

慢性中毒：表现为神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病、中毒性精神病、类精神分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损害。长期接触汽油可以引起血中白细胞等血细胞的减少，其原因是由于汽油内苯含量较高，其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、毛囊炎、慢性湿疹、指甲变厚和凹陷。严重者可引起剥脱性皮炎。吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏，就医。

食入：饮水，禁止催吐。如有不适感、就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，如有不适感，就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。



	灭火方法
	泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

	禁忌物
	强氧化剂

	泄漏应急处理
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50M。如果为大量泄漏，下风向的初始距离应至少为300M。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆性的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储运注意事项
	用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时切不可充满，要留出必要的安全空间。桶装汽油储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。库温度不宜超过29℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。充装时速度不超过3m/s,且有接地装置，防止静电积聚。


	表2-2
	柴油的危险性识别

	标识
	中文名
	柴油
	英文名
	Diesel

	
	分子式
	C4H100~C12H26
	分子量
	————

	
	危规号
	————
	UN编号
	1202

	
	CAS
	68334-30-5
	危险性类别
	第3.3类  高闪点易燃液体

	理化特性
	相对密度
	（水=1）0.85～0.9

	
	熔点：℃
	-35～20
	沸点：℃
	280～370（约）

	
	外观与性状
	稍有粘性的浅黄至棕色液体

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	主要用途
	用作柴油机的燃料

	危险特性与消防


	燃烧性
	易燃
	闪点（℃）
	≥55

	
	爆炸上限%
	————
	引燃温度（℃)
	227～250

	
	燃烧热(kJ/mol)
	————
	饱和蒸气压（kPa）
	

	
	爆炸下限%
	————
	最小点火能（mJ）
	

	
	火灾危险类别
	乙B类
	爆炸危险级别、组别
	ⅡA级T3

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法
	泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土

	
	急性毒性
	

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮肤吸收。

	
	健康危害
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮吸入可以引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	
	工程控制
	密闭操作，注意通风。

	
	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。

	
	眼睛防护
	必要时戴安全防护眼镜

	
	身体防护
	穿工作服

	
	手防护
	戴防护手套

	
	其它防护
	工作后，沐浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	
	皮肤接触
	脱去污染的衣着。用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。

	
	眼睛接触
	立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。保暖并休息。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入
	误服者立即漱口。饮足量温水，尽快洗胃。就医。

	泄漏应急处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运注意事项
	储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储运间内照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆型措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

	包装方法
	


加油站存在的危险、有害因素中影响较大的类型有火灾、爆炸、如果加油站与周边环境的安全距离不足或在出现危险时应急人员采取的应急处置措施不当，可能对周边建筑、公共设施、人员等造成损害。

我站周边存在民用建筑，人员进出频繁，应重点加强油罐区及加油区的管理，禁止打手机、吸烟，禁止在站内使用明火，提醒加油车辆熄火加油。

组织机构及职责

3.1 应急组织体系

本加油站的应急体系为自救与外部救援相结合。加油站成立消防应急管理机构。从业人员均为义务消防和应急救援成员。辅以119火警急救和安顺市西秀区医疗急救中心的医疗救护。

3.2 指挥机构及职责

组织机构

     主要负责人为组长负责现场指挥管理，安全员为成员，组成事故应急小组。

人员

     组  长：主要负责人

 组  员：安全管理员及加油员

 若事故发生，即刻进行救援工作。

 组长（站负责人）职责：发生灾情立即组织力量采取措施进行扑救工作；保护员工生命、财产安全；协助公安部门破案、救护；保护现场；事故调查；

 组员的职责：协助组长，现场组织应急措施的实施。拨打110、119、120等应急电话救援；向站主管领导或有关单位及附近居民呼救、报警，请求支援。并引导外来救援人员进、出抢险场所。负责疏导站内人员、车辆出站；保护现场，禁止闲杂人员进入现场；保护站内人员和财产安全。采取果断、正确措施，迅速进行灾害初期扑救；抢救伤员尽快送往医院，保护站内人员和财产的安全。

预防与预警 

4.1 危险源监控管理

4.1.1 危险源监测、监控的方式

4.1.1.1 危险源的监测方式

危险源是可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。加油站对危险源的监测主要采取对油罐及加油机定期让有资质的单位进行检测，对员工定期进行体检的方式。  

4.1.1.2 危险源的监控方式

我加油站对危险源的监控主要是在加油站内部安装视频监控系统，并对全体员工进行危险化学品相关知识及消防安全知识的安全教育培训，每天对重点部位进行巡查记录，检查场地、设备的状态。

4.1.2 对危险源采取的管理措施

制定了安全管理制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制及应急救援预案。

4.1.2.1 对危险源采取的应急处置措施

本加油站主要危险源为火灾及爆炸，为预防火灾爆炸及火情事故的发生，制度以下相关预案：

加油时跑、冒、漏油时发生火灾爆炸及火情预案

、加油时发生跑、冒、漏油引发火灾爆炸及火情时，应立即关闭加油站所有控制电源，关闭机油机与油罐之间所有管线阀门，同时报警，并利用现场灭火器材进行扑救。

、紧急疏散站内闲杂人员、车辆，并保证后援消防力量的消防通道畅通。

、扑救加油机火灾的同时，应监控地面及管沟流散油品的情况，流散油品着火可用小型灭火器材或消防沙进行扑救。

、现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火。

、在未能控制事故初起阶段后，应第一时间报“110”、“119、”“120”、主管公司领导、分公司领导及驻地安委会，及时组织驻地周边群众疏散。

、明火扑灭后，应注意防止复燃。

、协调配合相关部门处理事故工作。

油罐车卸油发生跑、冒、漏引发火灾爆炸及火情预案 

        （1）、油罐车卸油时发生火灾爆炸及火情，应立即关闭油罐车卸油阀门，拆下卸油管，同时报警，并利用现场灭火器材进行扑救。

、罐车顶部人孔用石棉被覆盖。

、现场监护人员使用干粉灭火器从上风向或侧风向对准着火点进行扑救，同时注意保护油箱。

、紧急疏散站内闲杂人员、车辆，保证后援消防力量的消防通道畅通。

、扑救油罐车火灾的同时，应注意监控罐区卸油口、地面及管沟流散油品的情况。流散油品着火可用小型灭火器材或消防沙进行扑救。

、现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火。

、在未能控制事故初起阶段后，应在第一时间报“110”、“119、”“120”及时组织驻地周边人群疏散。

、明火扑灭后，应注意防止复燃。

、协调配合相关部门处理事故工作。

 卸油时跑、冒、漏油引发火灾爆炸及火情预案

、当向储油罐卸油时发生跑、冒油品，发生火灾爆炸有火情，应及时关闭油罐车发动机、卸油阀，切断站内电源，停止营业并向站（班）长报告。

、站（班）长及时组织人员进行现场警戒，疏散站外人员，推出站内车辆，使用消防器材及时扑救。

、及时对现场跑、冒油品进行回收，禁止使用铁制、塑料、化纤等易产生火花的器皿或物品进行回收。回收后用砂土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将砂土清除干净。

、检查所有卸油口、井口、低洼处是否有残油，若有残油应立即清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否存在隐患。

、现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火。

、在未能控制事故初起阶段，应第一时间报“110”、“119、”“120”、驻地安委会，及时组织驻地周边群众疏散。

、明火扑灭后，应注意防止复燃。

、协调配合相关部门处理事故工作。

配电房火灾预案

、配电发生火灾时，立即切断电源，停止营业。

、关闭加油站所有开关、阀门，同时利用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火。注：灭火时要保持一定的安全距离，防止被电击伤；禁止在带电的情况想使用清水、泡沫等到点灭火剂灭火。

、疏散站内闲杂人员、车辆。

、若发电机与配电柜同处一室，在扑救配电设施火灾的同时，应用石棉被等覆盖发电机油箱及其它渗油现象的部位。

、现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火。

、协调配合相关部门处理事故工作。

加油时跑、冒、漏油预案

        （1）、向车辆加油时发生跑、冒、漏油时，应及时关闭油枪，切断电源，停止营业，并向站（班）长报告。

、站（班）长及时组织人员进行现场警戒，疏散站外人员，推出车辆，准备消防器材。

、 及时对现场跑、冒油品进行回收，禁止使用铁制、塑料、化纤等易产生火花的器皿或物品进行回收。回收后用砂土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将砂土清除干净。

、检查邻近低洼处是否有残油，若有残油应立即清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否存在隐患。

、当汽油沾湿衣物、皮肤是：

(.脱衣服时先将其浸湿，以免产生火花。

(.若无水应以极慢速度脱去衣物，并准备号消防器材，以防万一。

(.用肥皂水和清水清洗被汽油侵湿部位，拭干后并涂抹适量肤轻松软膏加以保护。

、汽油进入眼睛时，用大量蒸馏水或纯净水冲洗15分钟。较严重时到医院治疗。

6）加油站自然灾害预案

、遇雷雨、大风等恶劣天气时，应关闭运营设备，及时报告有关管理部门。

、遭遇洪水、山洪、地震等自然灾害时，应关闭加油站所有阀门，切断电源，安全撤离站内人员，转移重要单据和证照。

、发生水患时，应立即关闭电源、阀门，停止营业，同时密封油罐量油孔、卸油口，防止油品外溢。

、水患过后，及时组织排水，测试罐底水位，检查设备，排除隐患。

加油站防盗、防滋事、防抢预案

、加油站内应安装相应防盗、防暴（如：杯装干石灰20支、1.2m铁棒至少2支）报警装置。加油站内部存放过多现金，员工不得对外宣扬加油站内营业收入及管理情况，夜班人数不得少于规定人数。

、加油站内应放置警告、报警等标志，定期与当地治安部门交流，加强联系。

、培养员工的警惕性，加强对加油站所属地区治安情况的了解。

、对待蛮横无理的顾客，员工应保持微笑服务，不卑不亢，耐心解释，好言相劝，避免矛盾激化。注意火源、设备、现金安全，尽量避免正面冲突，保证人身安全。对蓄意寻衅滋事人员应及时报告上级有关部门并拨打电话报警。

、当遇到抢劫财务时，现场人员应与之周旋，保持镇静，尽量记下罪犯特征（安装有相应报警装置的应及时报警），避免人员伤亡。

、配合有关部门的侦破活动。

油罐区发生火灾爆炸及火情预案

、油罐区发生火灾爆炸及火情时，应立即停电关阀，同时报警，并组织力量，使用站内消防器材灭火。

、紧急疏散站内闲杂人员，车辆，保持后援消防力量的消防通道畅通。

、卸油口、操作并发生火灾爆炸及火情时，应立即组织力量，使用干粉、泡沫灭火器、消防沙进行扑救，或用石棉被覆盖窒息灭火。

、应从上风向或侧风向使用干粉、泡沫灭火器进行扑救；对外溢油品，要及时围堵，扑灭流散火灾。

、现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火。

、严禁用水扑救油类火灾。

、在未能控制事故初起阶段后，应第一时间报“110”、“119、”“120”、驻地安委会，及时组织驻地周边群众疏散

、明火扑灭后，应注意防止复燃。

、协调配合相关部门处理事故工作。

4.1.2.2 对加油站火灾爆炸及火情事故的预防

预防明火事故

加油站的明火来源较多，一般在以下几方面应引起足够的重视。

加强火柴、香烟、打火机等火种的管理。

加强对其它明火源的管理，如：附近小孩玩火、放鞭炮等。

加强对非防爆电器的管理，如：加油站营业室或值班室内的电炉、电饭煲、电茶壶、热得快、电风扇和空调等。

加强对加油车辆的熄火管理，禁止摩托车加完油后在站内发动，可以在爆炸危险区域外为摩托车加注油料。

加强对动火维修作业的管理，加油站动用明火时，必须要有齐全的手续，严格执行规章制度。

2）防静电事故

静电的积聚放电是引起火灾事故的因素之一。加油站产生静电的原因大致有以下几种：输油管线中产生静电；过滤器产生的静电；装油产生的静电；汽车油罐车产生静电以及人体静电等。

 （1） 输油管线与储油罐应都安装有静电接地装置并经常检查、检测，电阻值不得超过30Ώ。

 （2）加油枪胶管上的静电导线要经常检查、检测，电阻值不得超过10Ώ.

 （3）不能向塑料桶直接灌注燃料油、易燃油品。

 （4）汽车油罐车卸油时应接上静电接地夹或卸车静电报警装置，防静电接地电阻值不得超过100Ώ。

 （5）作业人员要穿防静电工作服，以消除人体静电。

防电气火灾事故

       
加油站一旦发生电气火灾是比较危险的，应特别重视电气的整体防爆和完好，平时检查电气线路时应注意：在爆炸危险区域内是否乱拉电线；电器是否老化；配管、接线是否松动、脱落；电气设施是否破损、违反操作规程等。

防雷电事故

卧式钢油罐必须进行防雷接地，接地点不小于2处，接地电阻不大于10Ώ，并经常检查、检测。

油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ώ。

站房及罩棚需要防止直接雷击时，应采用避雷带保护。

防油箱溢油事故

加油时必须一人一枪。

对摩托车、助动、助残车等，油箱容量小，附件又安装有电气线路、发动机，比较危险，加油时要特别注意。

防加油机漏油或胶管破损

防止胶管在长期的作业中某一局部过多频繁曲折、摩擦、损坏而产生漏油。

使用胶管时不能用力拉，同时要防止胶管被车辆碾压。

加油完毕应迅速将胶管收起。

防油箱破损

司机对油箱已破损的情况并并了解，一边加油一边漏油，漏出的油量往往较大。此时应该停止加油（漏油数量较多时还应用铝桶接住），并将车推离加油现场，远离加油机后，再检查油箱（不得在站内修理），并及时清除地面油污等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

加油机渗漏

加油机较易渗漏的部位是进油口下法兰口与吸入管口法兰连接处，油泵油气分离器排出口等。加油机一旦发生渗漏，应停止加油，放空回油，关阀，切断电源检查。

管道或油罐漏油的应急处理

油罐防腐处理不当，就有可能发生腐蚀渗漏。油罐基础处理不善，由于地平水的浮力也可能损坏一些管道的接口而发生漏油。

地下渗漏起初很难察觉，只有常有目的地察看罐区观察井或下水道是否异常等各种迹象，进行判断，一旦发生渗漏可采用堵漏胶或堵漏栓应急处理。

防冒油

 （1）为避免冒油，一定要强调以下两点：一是一定要计量空罐容量；而是卸油时接卸工与司机都应在现场。

 （2）对现场已跑、冒油品必须用棉纱、毛巾、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收。回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将砂土清理干净。

防混油

         （1）卸油时要特别注意以下两点：一是要问清来油名称，看清来油品种，还必须上车验收核对；二是不能接错快速接头。

 （2）当向储存罐卸油是发生混油，应立即关闭罐车油阀，停止卸油；同时关闭相应的加油机，停止加油，并向站长报告；分析事故原因和责任，按事故处理规定向上级主管公司上报；若柴油、汽油相混，则需清罐，并将混合油运出站外处理；清除管道内和加油机内混合的油品，确认无误后方可继续加油。

4.2 预警行动

4.2.1 明确事故预警的条件

       （一）事故预警条件：进入预警状态后，有关部门应当采取以下措施：

（1）立即启动相关应急救援预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离火灾疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集应急所需物资和设备，后备队伍确保应急物资充分有效和其它保障工作畅通。

4.2.2 事故预警方式

  出现紧急状况由当班人员汇报安全管理人员，安全管理人员与站长具体发布预警信息。

4.2.3 采取的预警措施

通讯预警措施

加油站给有关人员和岗位配备了手机、紧急电话、固定电话，以备应急通讯。

报警预警措施

 （1）可燃气体报警。

 （2）电气超负荷报警。

4.3 信息报告与处理

4.3.1 信息报告

        （1） 本站设24小时应急值守电话：18334097550

事故信息和通报程序

信息通报的方法和内容

紧急状态时采用电话方式进行信息通报。

事故处理结束后以书面方式将事故发生的原因、地点、时间、应急过程、事后处理等内容进行通报。

4.3.2 信息联络

应急电话：18334097550

安顺市西秀区安监局：0851-33528918

安顺市西秀区环保局：0851-33346084

火警电话：119

报警电话：110

医疗救援中心：120

4.3.3 信息上报

生产安全事故的报告分为初级、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：安全事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、人员受害情况、公司受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可书面报告或其它形式，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关职能管理部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

4.3.4 与外界信息沟通的责任人及具体方式

与外界信息沟通的责任部门：加油站办公室。

与外界信息沟通的责任人：李启群。

沟通的具体方式：电话、网络、传真、稿件等方式进行沟通。

应急响应

5.1 响应程序

  根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

  按下列程序和内容响应：

      （1）开通与生产安全事故所在地事故应急指挥机构、现场应急指挥部、相关专业应急指挥机构的通信联系，随时掌握事件进展情况；

   （2）立即向有关领导报告，必要时成立事故应急指挥部；

   （3）及时向应急救援指挥部报告生产安全事故的基本情况和应急救援的进展情况；

   （4）加油站应急指挥部通知有关人员分析情况，通知相关应急救援力量随时待命，为现场指挥中心提供技术支持；

       （5）派出相关应急救援力量赶赴现场参加、指导现场应急救援，必要时调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。

5.2 应急结束

5.2.1 应急终止的条件

事故现场得意控制，环境符合有关标准规定，导致次生、衍生事故隐患消除，经事故现场应急指挥机构批准后，宣布现场应急结束。应急结束后，应明确：

事故情况上报事项；

需向事故调查处理小组移交的相关事项；

事故应急救援工作总结报告。

5.2.2 应急终止命令的程序

首先由事故抢险队根据现场人员安全情况，以及不可能发生此事故的条件具备后，向总指挥宣布终止抢险，总指挥接指令和根据人员伤亡、物资情况想现场指挥中心宣布应急终止，依次告知相关人员。

信息发布

事故信息发布的部门为加油站办公室，发布原则要遵循真实、公正、稳定大局的原则。事故信息应由事故现场指挥部及时准确通报事故信息，逐级上班信息。

 后期处置

7.1 事故处理

事故发生后应立即成立事故调查处理小组，处理小组组长由主要负责人担任，成员有全体员工组成，处理小组要遵循实事求是、严格按照“四不放过”的原则调查处理事故，即事故原因没有查清不放过，全体职工没有受到教育不放过，没有安全防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。事故调查处理小组的安全职责是负责事故的调出、处理和善后工作，负责事故的定性和分类，负责查清事故发生的原因、经济损失和人员伤亡情况，负责制定防范措施，负责编写事故报告，负责向上一级部门上报事故进展情况等。

7.2 事故后果影响消除

 发生各种生产安全事故后，主要负责人负责消除事故后影响，对公司职工和附近村民做好宣传教育和思想工作，以稳定大局出发，协助事故调查处理小组做好各项工作，以消除各种不利影响。

7.3 生产秩序恢复

事故调查处理小组查清事故发生的原因后，有权宣布恢复生产，现场管理人员负责维持好秩序，各应急救援 队伍做好恢复生产的各项准备工作，安全装置、应急物资、报警装置等一定要完好有效，进行安全条件确认，并对职工进行相应的安全教育，尤其是事故教训吸取后，方可恢复生产。

7.4 善后赔偿

事故调查处理小组的人员做好受害人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对受伤人员进行恢复的建议；建立工伤保险机制，对应急工作人员办理意外伤害保险。

7.5 抢险过程

各应急救援队伍实施抢险时，一定要站在上风头；现场指挥中心的人员，要在抢险过程中本着以人为本，先救人的原则实施救援，听从总指挥的统一指挥，全力以赴将事故损失降低到最低；到现场抢险时不能一人到现场，要2人以上方可进场；进场前首先要先检查防护用品的有效性，而后要戴好防护用品方可进入现场；进入现场后要随时保持与指挥中心的联系，以便及时实施救援。

 保障措施

8.1 通信与信息保障

应急工作相关的单位有安顺市西秀区安监局、安顺市西秀区消防大队、安顺市西秀区环境保护局。

加油站联系电话：18334097550

工作人员联系电话：

李启群：18198626043

连仁基：18685652322

陈光明：15902536072

8.2 应急物资供应保障

明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

加油区配备8KG手提式干粉灭火器4个；

发配电房配置8KG手提式干粉灭火器2个；

3）站房配置8KG手提式干粉灭火器4个；

4）油罐区配置35KG手推式灭火器1个；

5）办公室备急救包1个。

以上物资状态完好，有加油站安全员负责管理。

8.3 经费保障

应急救援队伍要定期组织人员学习和演练，学习和演练专项经费主要来源于安全生产费用，使用范围、数量和监督管理严格按照加油站安全生产费用管理制度实施，财务要按月计提安全生产费用，设立专用账户，做到专款专用，保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。

8.4 其它保障

根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。

 培训与演练

消防演练由主要负责人组织，每年至少演练一次，并做好记录。公司级事故预案有安委会每季度至少组织学习一次，每年演练至少一次，并由安全员做好记录；根据学习和演练情况，按照公司事故预案管理规定的要求，定期或及时评审和修订。

第十章 奖   惩

10.1 奖励

在生产安全事故应急救援工作中，有下列事迹之一的部门和个人，应根据有关规定给予奖励：

对在应急过程中表现突出，避免了重大人身伤亡和破坏性事故者给予500～1000元奖励；

对事故应急准备与响应提出重大改进建议，实施效果显著的，给予200～500元奖励；

2、对在应急过程中，擅离职守，坐视观望造成不良影响的，给予500～1000元罚款。
10.2 责任追究

在生产安全事故应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，有其所在单位或者公司给予行政处分；构成犯罪的，有司法机关依法追究刑事责任：

不认真履行安全生产的法律、法规，而引发生产安全事故的；

不按照规定制定生产安全事故应急预案，拒绝承担事故应急准备义务的；

不按规定报告、通报生产安全事故真实情况的；

拒不执行生产安全事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在事故应急响应时临阵脱逃的；

盗窃、贪污、挪用生产安全事故应急工作资金、设备和物资的；

阻碍生产安全事故应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

散步谣言，扰乱社会秩序的；

有其他对生产安全事故应急工作造成危害行为的。

  其   他

应急预案

应急预案应报当地安监部门应急管理机构备案。

应急预案的维护和更新

通过演练，当发现应急预案有不符合实际情况或其它情况时应及时组织进行修订。

应急预案的实施

本应急预案即日起开始实施。
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